Модуль для комплексов измерительно-управляющих и противоаварийной автоматической защиты ТАУ.

Паспорт

Наименование модуля: Модуль питания 12/24 В постоянного тока;

Идентификационный заводской код модуля: MP1501X1-BC3 (MM5009).

Основные сведения об изделии

Системный модуль питания 12/24В обеспечивает стабильным питанием

(3,3В, 5В, 12В постоянного тока) электронные компоненты контроллера и модулей ввода/вывода комплекса измерительно-управляющего и противоаварийной автоматической защиты ТАУ.

Идентификация модуля для комплексов ТАУ и комплектность

| Наименование модуля: | Модуль питания 12/24 В постоянного тока |
| --- | --- |
| Идентификационный заводской код модуля: | MP1501X1-BC3 (заказной номер MM5009) |
| Заводской серийный номер: | serialnumber |
| Дата изготовления: | currentdate |

Данные об изготовителе

Название: ProdName

Адрес: ProdAddress

Данные о поставщике

Название: ООО «Метран Проект».

Адрес: 454103, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск,

пр-кт. Новоградский, д. 15, стр.1, Тел. +7 (351) 240 88 82.

E-mail: info@metran-project.ru

Основные технические характеристики1), 2)

- Таблица 1

| Условия окружающей среды |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | От -40 до 70°C |
| Температура хранения | От -40 до 85°C |
| Относительная влажность | От 5 до 95%, без конденсации |
| Ударная нагрузка (при нормальных условиях эксплуатации) | 10 g, полусинусоидальное колебание в течение 11 мс |
| Вибрация (эксплуатационный предел) | Амплитуда: 1 мм от 5 до 16 Гц, 0,5 g от 16 до 150 Гц. |
| Загрязнение воздуха | ISA-S71.04 –1985 Класс воздушных загрязнений G3; Конформное покрытие |
| Степень защиты | IP 20, NEMA 12 |
| Характеристики модуля питания 12/24 В постоянного тока |  |
| Вход | 12 В постоянного тока (-4-+5%) при 14,8 А 24 В постоянного тока ± 20% при 6,1 А |
| Пусковой ток (плавный пуск) | Максимальный пиковый ток 12 А в течение 5 мс в диапазоне входного сигнала 12 В постоянного тока (за исключением выхода 12 В постоянного тока) Максимальный пиковый ток 20 А в течение 5 мс в диапазоне входных сигналов 24 В постоянного тока (включая выход 12 В постоянного тока) |
| Номинальная выходная мощность от -40 до 60°C | +12 В постоянного тока при 13 A (вход 12 В пост. тока) +12 В постоянного тока при 8,0 A (вход 24 В пост. тока) +5 В постоянного тока при 2,0 A +3,3 В постоянного тока при 2,0 A (10 Вт суммарно для комбинированных выходов +5 В постоянного тока и +3,3 В постоянного тока) |
| Номинальная выходная мощность от 60 до 70°C | +12 В постоянного тока при 10 А (вход 12 В постоянного тока) +12 В постоянного тока при 6,0 А (вход 24 В постоянного тока) +5 В постоянного тока при 2,0 A +3,3 В постоянного тока при 2,0 A (10 Вт суммарно для комбинированных выходов +5 В постоянного тока и +3,3 В постоянного тока) |
| Защита входа | Внутренний предохранитель, не подлежащий замене |
| Защита от перенапряжения | Защита выхода от перенапряжения 110-120 % |
| Время удержания | Выход: остается в пределах 5% от номинала при полной нагрузке и минимальном входном напряжении в течение 5 мс (исключая ток 12 В постоянного тока при входном напряжении 12 В постоянного тока) |
| Монтаж | В левый слот 2-слотовой несущей панели питания/контроллера |
| Размеры | Высота 10,7 см Ширина 4,1 см Толщина 15,9 см |
| Контакт сигнализации | Нормально разомкнутое реле; реле замкнуто, когда напряжение на выходах 3,3 В и 5 В постоянного тока находится в пределах ±4% от номинала; 2,0 А при 30 В постоянного тока, 2,0 А при 250 В переменного тока |

1)  - производитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия, поэтому возможны некоторые расхождения между описанием и фактическим исполнением.

2) - производитель оставляет за собой право изменять технические данные в эксплуатационной документации без уведомления.

Ресурс и срок эксплуатации

Средний срок службы – не менее 15 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем правил эксплуатации согласно технической документации изготовителя.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя, но не более 18 месяцев со дня отгрузки поставщиком.

Замена и ремонт осуществляется при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и установки изделия.

Сведения о вводе в эксплуатацию

МП

Потребитель/Покупатель:

Дата ввода в эксплуатацию ___________________________,

(____________________) ________________________

номер акта и дата его утверждения руководителем предприятия-потребителя

___________________№__________________от_________________

Транспортировка, упаковка и хранение оборудования

Транспортировка и хранение оборудования осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002. Упаковка устройства соответствует требованиям ГОСТ 23088-80.

Перед началом эксплуатации в отапливаемом помещении необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов.

Свидетельство об упаковывании

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик __________________________

Сертификация изделия

Декларация соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.22713/25, дата регистрации 12.05.2025, принята ООО «Метран Проект».

Сведения о рекламациях и заметки по эксплуатации

Приемка продукции производится потребителем в соответствии с «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

В случае несоответствия качества продукта рекламации в письменном виде следует предоставлять к продавцу/поставщику продукции. Допускается предоставление рекламации по факсу или по электронной почте. Рекламация должна содержать тип, заводской номер и дату передачи модуля/ей, а также точный адрес потребителя (заказчика), номер/а телефона/ов ответственного лица.

Рекламация должна содержать описание проблем с оборудованием, а также (если возможно) названия поврежденных частей.

Со всеми предложениями, претензиями по качеству поставленной продукции обращаться к продавцу/поставщику продукции.

При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации оборудования претензии по качеству не принимаются.

Специальные условия применения:

Предупреждение: Этот продукт имеет специальные инструкции для установки, удаления и работы, которые приведены в руководстве «Установка цифровой системы управления ТАУ».

Сеть управления, подсоединенная к контроллеру ТАУ, не должна быть соединена с источником, который генерирует или имеет при нормальных условиях потенциал, превышающий 60 В переменного тока или 75 В постоянного тока.

Особые отметки

Задать вопросы, а также получить дополнительную информацию по устройству можно по e-mail или по телефону: (351) 240 88 82.